## Recuperador
Datos Escalamiento | [5 empty] | Diametro de tuberia de Alimentacion Según la presion y masa de vapor producida | [11 empty] | Materiales
|  |  |  | Esto viene de los datos de la Hornilla | [13 empty] | Referencia | Cantidad | Precio | Total
Temperatura Gas Antes de Chimenea | T2 | 650 | °C |  |  | Presion de Vapor 20 Psi |  |  |  | Presion de Vapor 40 Psi |  |  |  | Presion de Vapor 60 psi |  |  |  | Tubo Acero AISI 304 de 1/2 "
Temperatura Despues de Chimenea | T1 | 250 | °C | Este valor es un estimado de los gases a la Salida |  | Calor a Recuperar | kJ/h | 1374891.6397 |  | Calor a Recuperar | kJ/h | 1374891.6397 |  | Calor a Recuperar | kJ/h | 1374891.6397 |  | Codo de 1/2 "
Masa de Gases | mg | 2385.8711 | kg/h |  |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2185.49 |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2139.99 |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2104.72 |  | Valvula de bola de 1/2 "
Valor de Integracion | A | 0.000355 | --- |  |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 629.0999 |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 642.4757 |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 653.2421 |  | Valvula check de 1/2 "
Valor de Integracion | B | 1.1212 | --- |  |  | Potencia Caldera | Bhp | 18.2348 |  | Potencia Caldera | Bhp | 18.6225 |  | Potencia Caldera | Bhp | 18.9346 |  | Tee de 1/2 "
Calor a Recuperar | Q | 1374891.6397 | Kj/h | Revisar de Aquí en esa direccion |  | Densidad Vapor | kg/m3 | 1.335 |  | Densidad Vapor | kg/m3 | 2.0459 |  | Densidad Vapor | kg/m3 | 2.7431 |  | Universal de 1/2 "
Calor a Recuperar | Q | 381.9143 | KW |  |  | Caudal de Vapor | m3/h | 471.2536 |  | Caudal de Vapor | m3/h | 314.0309 |  | Caudal de Vapor | m3/h | 238.1427 | 64.8944 | Reduccion de 1/2"
Ayuda de Calculo | AT | 127.8 | --- |  |  | Velocidad limite | m/s | 20 |  | Velocidad limite | m/s | 20 |  | Velocidad limite | m/s | 20 |  | Tubo Acero AISI 304 de 1"
Ayuda de Calculo | BT | 448.464 | --- |  |  | Diametro Calculado | m | 0.091289 | 91.2885 | Diametro Calculado | m | 0.07452 | 74.5204 | Diametro Calculado | m | 0.064894 |  | Codo de 1 "
Ayuda de Calculo | A | 400 | --- |  |  | Diametro Seleccionado | in | 3 | 88.9 | Diametro Seleccionado | in | 2.5 | 73.3 | Diametro Seleccionado | in | 2 |  | Valvula de bola de 1 "
Ayuda de Calculo | B | 480 | --- | [14 empty] | Valvula check de 1"
Ayuda de Calculo | C | 80 | --- | [14 empty] | Tee de 1 "
Temperatura Gas Entrada Recuperador | T1 | 650 | °C |  |  | Presion de Vapor 60 psi |  |  |  | Presion de Vapor 130 psi |  |  |  | Presion de Vapor 130 psi |  |  |  | Universal de 1 "
Temperatura Gas Salida Recuperador | T2 | 250 | °C |  |  | Calor a Recuperar | kJ/h | 1374891.6397 |  | Calor a Recuperar | kJ/h | 1893600 |  | Flujo Volumetrico de Agua | m3/h | 1.4 |  | Reduccion de 1"
Temperatura Vapor saturado A 100 psi | Ts | 170 | °C |  |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2104.72 |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2015.19 |  | Densidad Agua | kg/m3 | 1000 |  | Tubo Acero AISI 304 de 1 1/2"
Media termica logaritmica | LMDT | 223.2443 | °C |  |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 653.2421 |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 939.6633 |  | Presion de Vapor | Psi | 130 |  | Codo de 1 1/2"
Coeficiente global de Tranferencia de calor | U | 25 | W/m2·K |  |  | Potencia Caldera | Bhp | 18.9346 |  | Potencia Caldera | Bhp | 27.2366 |  | Denisdadd de Vapor | kg/m3 | 5.1329 |  | Valvula de bola de 1 1/2"
Area Calculada del Recuperador | A | 68.4299 | m2 |  |  | Densidad Vapor | kg/m3 | 2.7431 | 238.1427 | Densidad Vapor | kg/m3 | 5.1329 |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 1400 |  | Valvula check de de 1 1/2"
Calor disponible | Qds | 381.9143 | Kw |  |  | Caudal de Vapor | m3/h | 238.1427 |  | Caudal de Vapor | m3/h | 183.0664 |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2015.19 |  | Tee de 1 1/2"
Temperatura Ambiente | Ta | 22 | °C |  |  | Velocidad limite | m/s | 20 |  | Velocidad limite | m/s | 20 |  | Calor Recuperado | KJ/h | 2821266 |  | Universal de 1 1/2"
Teperatura Final de Concentración | TSC | 138.7275 | °C |  |  | Diametro Calculado | m | 0.064894 |  | Diametro Calculado | m | 0.056897 |  | Potencia Caldera | BHP | 40.5797 |  | Reduccion de 1 1/2"
Entalpia de Vaporizacion | ΔHv | 2269.4706 | KJ/kg |  |  | Diametro Seleccionado | in | 2 |  | Diametro Seleccionado | in | 2 |  | Potencia en Kw | KW | 783.685 |  | Tubo Acero AISI 304 de 2"
Calor espesifico jugo Inicial | Cp | 3.7536 | KJ/Kg °C | [6 empty] | Densidad Agua | 1000 | kg/m3 | [5 empty] | Codo de 2 "
Masa de Panela Producida | Mp | 79.3817 | Kg |  |  | Presion de Vapor 130 psi |  |  |  | Flujo Masico de Agua | 0.93966 | m3/h | [5 empty] | Valvula de bola de 2 "
Ayuda de Calculo | A | 1374891.6397 | --- |  |  | Flujo de Diseño de boma | m3/h | 4.25 | [9 empty] | Valvula check de 2"
Ayuda de Calculo | B | 2577.2167 | --- |  |  | Tiempo Real de operación | h | 0.23833 |  | Estos son los Diametros de las tuberias quedebn ir hacia el recuperador | [7 empty] | Tee de 2"
Ayuda de Calculo | C | 10412.7848 | --- |  |  | Flujo Volumetrico de Agua | m3/h | 1.0129 | [9 empty] | Universal de 2" |  |  |  | 526
[6 empty] | Densidad Agua | kg/m3 | 1000 | [9 empty] | Reduccion de 2" |  |  |  | 0.59773
Recuperador | [5 empty] | Presion de Vapor | Psi | 130
Numero tubos Intercambiador Interno | Ntii | 78 | --- | Esto se debe Variar Para superar el Area Calculada |  | Denisdadd de Vapor | kg/m3 | 5.1329
Numero tubos Intercambiador externo | Ntie | 58 | --- |  |  | Flujo masico Vapor | kg/h | 1012.9167
Longitud Tubo de 8" | Ltbg | 8 | m |  |  | Entalpia de vaporacion | kJ/kg | 2015.19
Longitud Tubo de 2 1/2" | Ltbc | 28.156 | m |  |  | Calor Recuperado | KJ/h | 2041219.5375
Longitud Tubo de 3" | Ltb3 | 2.4 | m |  |  | Potencia Caldera | BHP | 29.3599
Longitud Tubo de 1 1/2" | Ltb3 | 2 | m |  |  | Potencia en Kw | KW | 567.0054
Area de tubo 1 1/2" | Atb | 0.30323 | m2 |  |  | Eficiencia Caldera |  | 0.64433
Area total de Tubos | Atbs | 41.2388 | m2
Area Total Tubo 8" | Atbg | 5.5041 | m2
Area total tubo Conexion 2 1/2" | A ttc | 19.3716 | m2
Area total tubo 3" | A ttc | 0.67029 | m3
Area Total recuperador | Attr | 66.7847 | m2
Serpentines
Area Serpentine Recibidora | Asr | 9.0968 | m2 |  | Esto depende de las medidas de las pailas y de la cantidad de Vapor a Emplear en tuberia de 1 1/2 SH10
Area Serpentine Evaporadora 1 | Aev1 | 7.2774 | m2
Area Serpentine Evaporadora 3 | Aev3 | 6.0645 | m2