## Hoja1
DATOS DE ENTRADA |  |  |  | Longitud de diseño de tuberia
Produccion original de la hornilla | 40 | Kg/h |  | 6 | m
Factor Consumo Bagazo | 3 | Kg/Kg |  | 3 | m
Eficiencia Calculada | 30.24% | % |  | 2 | m
Temperatura de gases ultima paila | 450 | °c |  | 1.5 | m
Temperatura despues del recuperador | 200 | °c |  | 1 | m
Exceso de aire | 1.6
Humedad del bagazo suministrado | 30% | %
presion de trabajo | 100 | psi
Temperatura dentro del recuperador | 169.936 | °c
Flujo Masico | 993.9352 | kg
Calor de los gases | 336037.0544 | kJ/h
Calor de los gases | 93.3436 | kw
Media termica logaritmica | 112.0227 | °C
coeficiente global de trasferencia de calor | 25 | w/m2°k | Este valor varia entre 10 y 40
Area de transfrencia de calor | 33.3302 | m2
Diametro nominal nps | 1.1/2
Diametro exterior | 0.04826 | m
Area Total | 33.3302 | m2
Area de exterior del tubo | 33.3302 | m2
Longitud total de la tuberia | 219.8372 | m
Longitud de diseño de tuberia | 1.5 | m
longitud comercial de tuberia | 6 | m
N° de tubos | 146.5582
Diametro de la chimenea | 0.18891 | m

## DIMENSIONES
Diametro nominal Nps | Diametro exterior.pg | Diametro exterior.mm | Cedula 10.GP.pg | cedula10.GP.mm | Cedula10.PT.PSI | Cedula.10.PT.kg | Cedula10.PA.Lb/pie | Cedula10.PA.kg | Cedula40.GP.pg | Cedula40.GP.mm | Cedula40.PT.PSI | Cedula40.PT.kg | Cedula40.PA.Lb/pie | Cedula40.PA.kg | Cedula80.GP.pg | Cedula80.GP.mm | Cedula80.PT.PSI | Cedula80.PT.kg | Cedula80.PA.Lb/pie | Cedula80.PA.kg
1/8 | 405 | 10.29 | 0.49 | 1.24 | 4270 | 300 | 19 | 28 | 0.68 | 1.73 | 6170 | 434 | 25 | 37 | 0.095 | 2.41 | 9200 | 646 | 0.31 | 0.47
1/4 | 540 | 13.72 | 0.65 | 1.65 | 4240 | 295 | 33 | 49 | 0.88 | 2.24 | 5970 | 420 | 43 | 363 | 0.119 | 3.02 | 8520 | 599 | 0.54 | 0.8
3/8 | 675 | 17.15 | 0.65 | 1.65 | 3320 | 233 | 42 | 63 | 0.91 | 2.31 | 4810 | 338 | 57 | 85 | 0.128 | 3.2 | 7000 | 492 | 0.76 | 1.1
1/2 | 840 | 21.34 | 0.63 | 2.11 | 3420 | 240 | 67 | 1 | 109 | 2.77 | 4610 | 324 | 85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 6486 | 456 | 1.1 | 1.62
3/4 | 1050 | 26.67 | 0.63 | 2.11 | 2690 | 189 | 86 | 1.26 | 113 | 2.87 | 3750 | 264 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 5296 | 372 | 1.49 | 2.2
1 | 1315 | 33.4 | 109 | 2.77 | 2830 | 199 | 1.4 | 2.09 | 133 | 3.38 | 3510 | 247 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 4689 | 342 | 2.15 | 3.24
1.1/4 | 1660 | 42.16 | 109 | 2.77 | 2210 | 155 | 1.81 | 2.69 | 140 | 3.56 | 2880 | 202 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 4039 | 284 | 3.02 | 4.47
1.1/2 | 1900 | 48.26 | 109 | 2.77 | 1920 | 135 | 2.09 | 3.11 | 145 | 3.65 | 2590 | 192 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3664 | 258 | 3.67 | 5.41
2 | 2375 | 60.33 | 109 | 2.77 | 1520 | 107 | 2.64 | 3.93 | 154 | 3.91 | 2180 | 153 | 3.65 | 5.45 | 0.218 | 5.54 | 3158 | 222 | 5.07 | 7.48
2.1/2 | 2875 | 73.03 | 120 | 3.05 | 1300 | 97 | 3.53 | 5.27 | 206 | 5.16 | 2390 | 168 | 5.79 | 8.84 | 0.276 | 7.01 | 3312 | 233 | 7.73 | 11.41
3 | 3500 | 88.9 | 120 | 3.05 | 1120 | 79 | 4.33 | 6.46 | 216 | 5.49 | 2070 | 146 | 7.58 | 11.3 | 0.3 | 7.62 | 2893 | 203 | 10.35 | 15.27
3.1/2 | 4000 | 101.6 | 120 | 3.05 | 980 | 69 | 4.97 | 7.42 | 226 | 5.74 | 1090 | 133 | 9.11 | 13.58 | 0.316 | 8.08 | 2683 | 180 | 12.62 | 18.67
4 | 4500 | 114.3 | 120 | 3.05 | 867 | 61 | 5.61 | 8.37 | 237 | 6.02 | 1750 | 123 | 10.79 | 16.09 | 0.337 | 8.56 | 2499 | 176 | 15.12 | 22.32
6 | 6025 | 158.28 | 134 | 3.4 | 655 | 46 | 9.29 | 13.85 | 280 | 7.11 | 1395 | 98 | 18.97 | 28.28 | 0.432 | 10.97 | 2152 | 151 | 28.84 | 2.56
8 | 6025 | 219.06 | 148 | 3.76 | 555 | 39 | 13.4 | 19.95 | 322 | 8.18 | 1227 | 88 | 28.55 | 42.57 | 0.5 | 12.7 | 1913 | 134 | 43.79 | 64.64
10 | 10750 | 273.05 | 165 | 4.19 | 495 | 35 | 18.7 | 27.88 | 365 | 9.27 | 1113 | 78 | 40.48 | 60.36 | 0.5 | 12.7 | 1803 | 127 | 55.25 | 96.01